사천시 건축위원회(소방분야 심의) 심의 결과

(한마음병원 화재안전성능보강 계획 승인 (서면)심의)

[사천시 향촌4길 127, 한마음병원]

○ 심의결과 : 5명 위원

- 동의 3명, 조건부동의 1명, 재심의 0명, 미제출 1명

위원	의 견	비고
위원1	의견 없음	동의
위원2	- 스프링클러가 비상시에 정상작동할 수 있도록 독립적인 배관 및 펌프설비의 확보 검토 요망.	동의
위원3	수직연소 확대 방지 스프링클러헤드 설치 지침에 따라 창문내측에서 0.6~0.8m 헤드간 1.8m 이내 간격을 배치 할 것 보강공사로 인한 화재 발생 등 공사현장에 대한 안전조치 후 작업에 임할 것	조건부동의
위원4	소방안전을 위해 적정하게 계획됨	동의

○ 향후계획 : 원안가결 되었으나 화재안전성능보강을 위하여 조건부 의견 사항 반영하여 공사 추진

사천시 건축위원회(소방분야 심의) 심의 결과

(대한노인회 화재안전성능보강 계획 승인 (서면)심의)

[사천시 정동면 동문로 14-10, 대한노인회]

○ 심의결과 : 5명 위원

- 동의 2명, 조건부동의 2명, 재심의 0명, 미제출 1명

위원	의 견	비고
최현기	의견 없음	동의
윤석헌	- 스프링클러가 비상시에 정상작동할 수 있도록 독립적인 배관 및 펌프설비의 확보 검토 요망.	동의
김택용	수직연소 확대 방지 스프링클러헤드 설치 지침에 따라 창문내측에서 0.6~0.8m 헤드간 1.8m 이내 간격을 배치 할 것 외벽이 드라이비트로 보강공사로 인한 화재 발생 등 공사현장에 대한 안전조치 후 작업에 임할 것	조건부동의
정상수	- 1층 상부 오픈부위의 스프링클러 헤드는 2층 천정에 설치되므로 삭제하시고 간이패키지의 위치를 표기	동의

○ 향후계획 : 원안가결 되었으나 화재안전성능보강을 위하여 조건부 의견 사항 반영하여 공사 추진