공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.09.13 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.4	8.0	1.8	8.455	0.525	178
삼천포공공하수처리시설	0.5	5.0	0.8	12.287	0.096	280
곤양공공하수처리시설	1.1	4.9	1.2	14.900	1.029	208
서포공공하수처리시설	0.9	7.3	0.6	13.275	1.453	186