7월 수질검사 성적서

『약수터명 : 각산 약수터』

검 사 항 목	기 준	결 과 (단위:mg/ℓ)	음용 적.부
일 반 세 균	100cfu/㎖이하	0	적 합
총 대 장 균 군	불검출/100㎖	불검출
대 장 균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ이하	불검출
질 산 성 질 소	10mg/ℓ이하	0.1
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ이하	불검출
증 발 잔 류 물	500mg/ℓ이하	50

○ 채 수 일 : 2008. 07. 01.

○ 검사기간 : 2008. 07. 01 ～ 07. 14.

○ 검사기관 : 한국수자원공사 경남지역본부 경남권수질검사소

○ 문    의 : 사천시 수도사업소 수도관리담당(☎831-5520)

사     천    시    장

7월 수질검사 성적서

『약수터명 : 대방 약수터』

검 사 항 목	기 준	결 과 (단위:mg/ℓ)	음용 적.부
일 반 세 균	100cfu/㎖이하	23	적합
총 대 장 균 군	불검출/100㎖	불검출
대 장 균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ이하	불검출
질 산 성 질 소	10mg/ℓ이하	0.8
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ이하	0.91
증 발 잔 류 물	500mg/ℓ이하	77.0

○ 채 수 일 : 2008. 07. 18

○ 검사기간 : 2008. 07. 18 ～ 07. 24.

○ 검사기관 : 한국수자원공사 경남지역본부 경남권수질검사소

○ 문    의 : 사천시 수도사업소 수도관리담당(☎831-5520)

사     천    시    장

7월 수질검사 성적서

『약수터명 : 산성 약수터』

검 사 항 목	기 준	결 과 (단위:mg/ℓ)	음용 적.부
일 반 세 균	100cfu/㎖이하	0	적 합
총 대 장 균 군	불검출/100㎖	불검출
대 장 균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ이하	불검출
질 산 성 질 소	10mg/ℓ이하	0.9
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ이하	불검출
증 발 잔 류 물	500mg/ℓ이하	292

○ 채 수 일 : 2008. 07. 01

○ 검사기간 : 2008. 07. 01 ～ 08. 07. 14.

○ 검사기관 : 한국수자원공사 경남지역본부 경남권수질검사소

○ 문    의 : 사천시 수도사업소 수도관리담당(☎831-5520)

사     천    시    장

7월 수질검사 성적서

검 사 항 목	기 준	결 과 (단위:mg/ℓ)	음용 적.부
일 반 세 균	100cfu/㎖이하	0	적 합
총 대 장 균 군	불검출/100㎖	불검출
대 장 균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ이하	불검출
질 산 성 질 소	10mg/ℓ이하	0.2
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ이하	0.53
증 발 잔 류 물	500mg/ℓ이하	49

『약수터명 : 계양 약수터』

○ 채 수 일 : 2008. 07. 01.

○ 검사기간 : 2008. 07. 01～07. 14.

○ 검사기관 : 한국수자원공사 경남지역본부 경남권수질검사소

○ 문    의 : 사천시 수도사업소 수도관리담당(☎831-5520)

사     천    시    장

7월 수질검사 성적서

『약수터명 : 중탑 약수터』

검 사 항 목	기 준	결 과 (단위:mg/ℓ)	음용 적.부
일 반 세 균	100cfu/㎖이하	41	적 합
총 대 장 균 군	불검출/100㎖	불검출
대 장 균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ이하	불검출
질 산 성 질 소	10mg/ℓ이하	2.3
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ이하	0.34
증 발 잔 류 물	500mg/ℓ이하	120

○ 채 수 일 :  2008. 07. 01.

○ 검사기간 :  2008. 07. 01 ～ 07. 14.

○ 검사기관 : 한국수자원공사 경남지역본부 경남권수질검사소

○ 문    의 :  사천시 수도사업소 수도관리담당(☎831-5520)

사     천    시    장