■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	사천시청 건축과			심의일자	2023.6.21. ~ 6.30.
건축종별	[ ] 신축, [ ○ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 에스앤케이항공(주)
대지현황	대지위치 사천시 사남면 유천리
	지번 901, 904		관련지번
	대지면적 31,713.5㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역
건축물현황	증축 건축면적 2,916.88㎡		건폐율 33.29%			층수 지상 1층
	주용도 공장		구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 14.2m		용적률 36.29%			증축 연면적 2,916.88㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조심의	원안 의결(붙임 내용 참고)
심의결과	[ ○ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

사천시 건축위원회(구조심의) 심의 결과

[에스앤케이항공(주) 공장 증축 구조심의]

○ 심의결과 : 5명 위원

- 동의 4명, 조건부동의 1명, 재심의 0명, 미제출 0명

위원	의 견	비고
위원1	- 구체적이고 명확한 실시설계 도면을 작성하여 안전하게 시공 바람	동의
위원2	- 의견없음	동의
위원3	- 의견없음	동의
위원4	- 구조안전 및 내진설계 확인서의 지반분류와 지반조사 및 구조계산서의 지반분뉴가 상이하므로 내용 확인 필요	동의
위원5	- 전반적으로 장스팬 구조물에 중요한 지진, 풍하중에 대한 구조 물의 횡변위 적합한 것으로 보임. 각 부재의 DCR 비율도 적합한 것으로 판단됨. - 다만, 앵커의 강도비 중 일부 외력 대비 내력의 비율이 80%를 초과하는 것을 볼 수 있음. 설계에 문제는 없으나, 안전성을 개 선한다는 차원에서 이를 80% 미만으로 낮출 것을 권고함.	조건부 동의

○ 조치계획

- 조건부 의견 사항에 대하여 건축사 및 구조기술사 재검토하여 안전성 확인함.

- 구조심의 의견 반영하여 착공할 수 있도록 조치.