공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.08.12 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.9	6.2	2.1	4.760	1.043	142
삼천포공공하수처리시설	1.3	6.8	1.8	12.550	1.660	1200
곤양공공하수처리시설	1.2	3.7	0.4	11.220	0.700	101
서포공공하수처리시설	0.9	9.6	1.5	13.114	1.603	145