공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.09.24 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.9	9.5	2.5	9.210	0.694	180
삼천포공공하수처리시설	1.6	8.1	2.4	12.803	0.119	360
곤양공공하수처리시설	1.2	6.6	0.4	14.443	0.361	895
서포공공하수처리시설	0.8	9.1	0.6	15.609	1.637	193