■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회(구조분야 전문위원회) 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관				심의일자	2020. 4. 13.
건축종별	[ ] 신축, [○] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜효정산업기계
대지현황	대지위치 사천시 곤양면 중항리
	지번 771-9		관련지번
	대지면적 11,358㎡		용도지역(지구, 구역) 계획관리지역, 제2종지구단위계획구역
건축물현황	건축면적 1,356㎡		건폐율 32.2%			층수: 지상 1층
	주용도 공장		구조 일반철골			건축물 동수 1동
	최고높이 13.2m		용적률 33.4%			연면적 합계 1,356㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축구조)분야	1) 건축비구조요소 및 기계·전기 비구조요소에 대하여「건축물 내진설계기준」에 따라 설계계산서 혹은 시험성적서 등을 근거로 시공상세도를 작성하고 내진설계책임구조기술자에 의해 검토 및 승인을 받아야 함 2) 지진하중 지반분류를 S2로 가정하였는데 그 근거를 제시하고, 근사고유주기를 [eqn: C _{t}] ＝ 0.0488,[eqn: x]=0.75(철근콘크리트전단벽구조, 기타골조)로 가정한 사유 또는 근거를 제시하시기 바람 3) 시공 전에 허용지지력이 확보되는지 확인하여야 함 4) 지층 조건을 고려한 제안된 기초형식에 대한 지지력 계산 및 검토, 연직 및 수평 변위를 계산하여 허용범위 이내인지에 대한 검토가 필요함(지하수위의 고려가 포함되어야 함) 5) 지반조사 결과 원지반을 성토하여 조성된 것으로 판단되며 공장 내 위치에 따라 성토된 지층의 두께가 서로 달라 침하량이 다를 수 있어 이로 인한 부등침하 발생우려가 있어 이에 대한 검토가 필요함
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]