2008. 3월 사천시 상수도 수질검사결과 공고

사천수도서비스센터에서는 정기적으로 수질검사(매일7개항목, 매주7개항목, 매월55개항목, 매월 16년이상 노후관10개항목, 매월 가정수도꼭지4개항목, 매분기 급수과정별11개항목)를 실시하여 깨끗하고 안전한 수돗물을 생산 공급하고 있으며  3월 곤명 정수장 및 광역상수도의 수돗물 수질검사결과를 아래와 같이 공고합니다.

2008년  3월  24일

한 국 수 자 원 공 사

사천수도서비스센터장

1. 상수도 정수장에서의 검사

정 수 장 명		곤명정수장	한국수자원공사 사천정수장
위 치		곤명면 정곡리 산65-1	축동면 배춘리18
검 사 항 목	수 질 기 준	수 질 검 사 결 과
1.일반세균	100cfu/㎖이하	0	0
2.총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출
3.분원성대장균군	불검출/100㎖	-	-
4.대장균	불검출/100㎖	불검출	불검출
5.납	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
6.불소	1.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
7.비소	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
8.세레늄	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
9.수은	0.001㎎/ℓ이하	불검출	불검출
10.시안	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
11.6가크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
12.암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
13.질산성질소	10㎎/ℓ이하	2.3	1.2
14.보론	1.0㎎/ℓ이하	0.010	불검출
15.카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출
16.페놀	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출
17.총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ이하	0.0133	0.0267
18.클로로포름	0.08㎎/ℓ이하	0.00802	0.01892
19.다이아지논	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출
20.파라티온	0.06㎎/ℓ이하	불검출	불검출

21.페니트로티온	0.04㎎/ℓ이하	불검출	불검출
22.카바릴	0.07㎎/ℓ이하	불검출	불검출
23.1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
24.테트라클로로에틸렌	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
25.트리클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출
26.디클로로메탄	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출
27.벤젠	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
28.톨루엔	0.7㎎/ℓ이하	불검출	불검출
29.에틸벤젠	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
30.크실렌	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
31.1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출
32.사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	불검출	불검출
33. 1.2-디브로모-3-클로로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	불검출	불검출
34.유리잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	0.65	0.53
35.클로랄하이드레이트	0.03㎎/ℓ이하	0.00460	0.00615
36.디브모아세토니트릴	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
37.디클로로아세토니트릴	0.09㎎/ℓ이하	0.00050	0.00127
38.트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/ℓ이하	불검출	불검출
39.할로아세틱에시드	0.1㎎/ℓ이하	0.0032	0.0112
40.경도	300㎎/ℓ이하	59.3	42.6
41.과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	1.00	1.25
42.냄새	이취 없을것	적합	적합
43.맛	이미 없을것	적합	적합
44.동	1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
45.색도	5도 이하	불검출	불검출
46.세제	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
47.수소이온농도	5.8 ～ 8.5	7.6	7.0
48.아연	3.0㎎/ℓ이하	불검출	불검출
49.염소이온	250㎎/ℓ이하	7	9
50.증발잔류물	500㎎/ℓ이하	102.0	89.0
51.철	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
52.망간	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
53.탁도	0.5 NTU이하	0.159	0.040
54.황산이온	200㎎/ℓ이하	7	6
55.알루미늄	0.2㎎/ℓ이하	불검출	불검출

2. 가정 수도꼭지 21개소

정수장명	급 수 구 역	검 사 결 과				수질기준
		일반세균	총대장균군	대장균	잔류염소
곤 명	곤명면 본촌리 (이종석)	□ 0	불검출	불검출	0.50	- 일반세균 : 100cfu/㎖이하 - 총대장균군. 대장균 : 불검출/100㎖ - 잔류염소 : 4.0㎎/ℓ이하 □ 옥내 저수조
	곤명면 봉계리 479-19	0	불검출	불검출	0.50
	곤명면 추천리 582-1	0	불검출	불검출	0.29
광역상수도	곤양면 성내리 (보건지소)	□ 0	불검출	불검출	0.43
	곤양면 중항리 안도 272	0	불검출	불검출	0.36
	서포면 구평리 635	0	불검출	불검출	0.12
	축동면 배춘리 (단골식당)	□ 0	불검출	불검출	0.42
	사천읍 선인리 178-2	0	불검출	불검출	0.47
	사천읍 평화리 247-1	0	불검출	불검출	0.56
	정동면 고읍리 438-58	0	불검출	불검출	0.57
	정동면 풍정리 (파인빌)	□ 0	불검출	불검출	0.36
	사남면 초전리 627-4	0	불검출	불검출	0.47
	용현면 금문리 565	0	불검출	불검출	0.35
	송포동(인터넷pc방)	□ 0	불검출	불검출	0.35
	용강동 524	0	불검출	불검출	0.60
	사등동 62 (사천시 위생매립장)	0	불검출	불검출	0.53
	서금동 142-12	0	불검출	불검출	0.60
	동동 206-32	0	불검출	불검출	0.59
	선구동 (겹사돈식당)	□ 0	불검출	불검출	0.63
	대방동 313-1	0	불검출	불검출	0.67
	늑도동 늑도 471	0	불검출	불검출	0.49

3. 노후관 수도꼭지 4개소

정수장명	급수 구역	수 질 검 사 결 과
		일 반 세 균	총대장 균 군	대장균	잔 류 염 소	염 소 이 온	암모니아성 질 소	철	동	아연	망간
		100cfu /㎖이하	불검출 /100㎖	불검출 /100㎖	4.0㎎/ℓ 이하	250㎎/ℓ 이하	0.5㎎/ℓ 이하	0.3㎎/ℓ 이하	1㎎/ℓ 이하	3㎎/ℓ 이하	0.3㎎/ℓ 이하
곤 명	정곡리 완사시장	0	불검출	불검출	0.47	7	불검출	불검출	0.0129	0.0038	불검출
광역 상수도	사천읍수석3리 마을회관	0	불검출	불검출	0.60	9	불검출	불검출	불검출	0.0021	불검출
	용현면 선진리 111-5	0	불검출	불검출	0.44	9	불검출	불검출	0.0086	0.0032	불검출
	벌리동 469-1	0	불검출	불검출	0.33	10	불검출	불검출	0.0107	0.0167	불검출

4. 검토결과

◎ 3월중 곤명 정수장 및 광역상수도에서 먹는 물 수질검사기준 55개(잔류염소 포함) 전 항목에 대하여 수질검사를 실시한 결과 먹는 물로서 적합하며, 수돗물은 세균에 오염되지 않은 안전한 물입니다.

◎ 16년 이상된 노후관에 대해서는 2차적인 오염여부를 판별하기 위하여 매월 4개소씩 10개항목에 대하여 검사를 실시하고 있습니다.

기타 의문사항이 있으시면 수질검사결과 책임자(센터장:백흥기 ☏851-8200) 및 정수장 관리  책임자 (사천정수장 : 하은정 ☏851-5256,  곤명정수장 : 조윤섭 ☏851-8254)에게 문의 바랍 니다.

5. 당부말씀

◎ 수돗물에 소독 냄새가 나는 것은 수인성 전염병 예방 및 2차 오염을 방지하고 시민이 안심하고 마실 수 있도록 하기 위해 적정량의 염소를 주입하는 것이므로 다소 불편하시더라도  보리차 등을 넣어 끓여 드시거나, 냉장고에 넣어 두고 차게 해서 드시면 보다 맛있게 드실 수 있습니다.

◎ 정수장에서 양질의 수돗물을 공급 하더라도 수용가의 물탱크가 오염되어 간혹 이물질이 나오는 경우가 있으므로 년 2회 이상 정기적으로 물탱크를 청소하여 보다 깨끗한 수돗물을  이용하도록 합시다.

◎ 수돗물에 대한 궁금증 및 불신감을 해소하고 신뢰도 제고를 위하여 곤명정수장에서는 지역

주민, 학생, 민간단체 등을 대상으로 정수장 운영실태를 개방하고 있습니다.

많은 견학을 바랍니다.

※ 견학안내 및 신청 ☎ (055) 851-8254 (곤명정수장 담당 : 조윤섭)

요금, 검침, 계량기, 수질검사, 누수, 복구 등에 관한 문의사항은  ☏ 080-201-4000 으로 전화 바랍니다.

한국수자원공사 사천수도서비스센터