■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회(구조분야 전문위원회) 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관				심의일자	2020. 7. 20.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(재축)
건축주	성명(법인명) 주식회사 디에이치아이
대지현황	대지위치 사천시 사남면 방지리
	지번 734		관련지번
	대지면적 52,558.2㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역, 일반산업단지
건축물현황	건축면적 4,483.67㎡		건폐율 37.1%			층수: 지상 1층
	주용도 공장		구조 PEB			건축물 동수 1동
	최고높이 27.3m		용적률 42.2%			연면적 합계 4,406.97㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축구조)분야	1) 설계도서에 제시된 Sf값의 경우 KDS 41 10 15 4.2.1 지상적설하중의 적용 조건 중“최소 지상적하중은 0.5KN/㎡로 한다.”의 규정에 따라 최소 적설하중을 0.5KN/㎡로 적용하여 구조계산 검토할 것 2) 기존 보 + 신설보, 슬래브 연결부에 대한 구조계산 검토 및 시공확인 철저 3) 기존 구조물 일부를 유지하여 재축함으로 인하여 구조적으로 평면 비정형으로 인한 비틀림 거동 발생이 우려되어 비틀림 거동을 고려한 응답스펙트럼에 의한 동적해석 수행할 것 4) 지질조사 보고서가 25년이 경과되어 지반상태는 시간에 따라 변화하므로 이를 고려한 구조설계가 수행되어야 하는 바, 지질조사를 시행하여 구조계산 적합여부를 판단할 것 5) 건축비구조요소 및 기계·전기 비구조요소에 대하여「건축물 내진설계기준」에 따라 설계계산서 혹은 시험성적서 등을 근거로 시공상세도를 작성하고 내진설계책임구조기술자에 의해 검토 및 승인을 받아야 함
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]