공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.08.29 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.4	7.1	1.8	7.320	0.425	159
삼천포공공하수처리시설	2.5	5.2	3.8	9.883	1.669	370
곤양공공하수처리시설	1.1	5.3	0.8	13.690	1.657	178
서포공공하수처리시설	1.4	11.0	1.0	16.580	1.373	151