■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	사천시청 건축과			심의일자	2023.3.23. ~ 3.30.
건축종별	[ ] 신축, [ ○ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 주식회사에이알알루미늄
대지현황	대지위치 사천시 사남면 유천리
	지번 897		관련지번
	대지면적 49,243.6㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역
건축물현황	증축 건축면적 1,684.75㎡		건폐율 3.42%			층수 지상 1층
	주용도 공장		구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 23.905m		용적률 3.42%			증축 연면적 1,684.75㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조심의	원안의결(붙임 내용 참고)
심의결과	[ ○ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

사천시 건축위원회(구조심의) 심의 결과

[㈜에이알알루미늄 공장 증축 구조심의]

○ 심의결과 : 5명 위원

- 동의 3명, 조건부동의 1명, 재심의 1명

위원	의 견	비고
위원1	- 구체적이고 명확한 실시설계 도면을 작성하여 안전하게 시공 바람.	동의
위원2	- 장지간의 경우, 처짐 및 진동에 의한 사용성 검토가 요구됨. 사용성 검토바람.	주건부 동의
위원3	- 지내력 기초의 설계 지내력 10t/㎡은 상부 매립 층의 N치가 10 내외인 것을 감안하여 기초가 설치되는 위치의 지층 조건을 고려 하여 설계 지내력 및 침하량을 만족하는지 지반공학적 검토가 필요하며 관련 전문가 검토 확인이 필요함.	재심의
위원4	- 구조해석 모델에 경계조건 및 설계 단면 등이 적절히 반영되었는지 재확인 필요.	동의
위원5	- 전반적으로 구조계획 및 설계가 잘 이루어진 것으로 보임 - 일부 앵커볼트 설계 등 DCR이 80%를 초과하는 것으로 나타났음 - 상기와 관련 만약의 상황에 대비 DCR을 80% 미만으로 설정할 필요가 있음.	동의

○ 조치계획

- 조건부 의결, 재심의 의견 사항에 대하여 건축구조기술사 재검토하여 안전성 확인함.

- 구조심의 의견 반영하여 착공할 수 있도록 조치.