2017년 5월 사천시 상수도 수질검사 결과 공고

K-water 경남서부권관리단(사천)에서는 정기적으로 수질검사(매일 6항목, 매주 14항목, 매월 58항목, 매월 수도관 노후지역 수도꼭지 11항목, 매월 수도꼭지 5항목, 매분기 급수과정별 12항목)를 실시하여 건강하고 맛있는 수돗물을 생산·공급하고 있으며, 5월 곤명정수장 및 광역상수도 사천정수장의 수돗물 수질검사 결과를 아래와 같이 공고합니다.

2017년 5월  31일

경 남 서 부 권 관 리 단 장

1. 정수장 수질검사 결과

정 수 장 명		곤명정수장	한국수자원공사 사천정수장
위 치		곤명면 곤수로 127-47	축동면 수자원길 30
검 사 항 목	수 질 기 준	수 질 검 사 결 과
1. 일반세균	100cfu/㎖이하	0	0
2. 총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출
3. 대장균/분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출
4. 납	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
5. 불소	1.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
6. 비소	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
7. 세레늄	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
8. 수은	0.001㎎/ℓ이하	불검출	불검출
9. 시안	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
10. 크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
11. 암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
12. 질산성질소	10㎎/ℓ이하	0.6	0.9
13. 보론	1.0㎎/ℓ이하	불검출	불검출
14. 카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출
15. 페놀	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출
16. 다이아지논	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출
17. 파라티온	0.06㎎/ℓ이하	불검출	불검출
18. 페니트로티온	0.04㎎/ℓ이하	불검출	불검출
19. 카바릴	0.07㎎/ℓ이하	불검출	불검출
20. 총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ이하	0.032	0.035
21. 클로로포름	0.08㎎/ℓ이하	0.024	0.029
22. 1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출

23. 테트라클로로에틸렌	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
24. 트리클로로에틸렌	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
25. 브로모디클로로메탄	0.03㎎/ℓ이하	0.006	0.007
26. 디브로모클로로메탄	0.1㎎/ℓ이하	0.001	0.001
27. 디클로로메탄	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출
28. 벤젠	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
29. 톨루엔	0.7㎎/ℓ이하	불검출	불검출
30. 에틸벤젠	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
31. 크실렌	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
32. 1,1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출
33. 사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	불검출	불검출
34. 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	불검출	불검출
35. 클로랄하이드레이트	0.03㎎/ℓ이하	0.0030	0.0071
36. 디브로모아세토니트릴	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
37. 디클로로아세토니트릴	0.09㎎/ℓ이하	0.0026	0.0041
38. 트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/ℓ이하	불검출	불검출
39. 할로아세틱에시드	0.1㎎/ℓ이하	0.009	0.021
40. 유리잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	0.74	0.80
41. 경도	300㎎/ℓ이하	40	43
42. 과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	1.2	1.4
43. 냄새	무취	없음	없음
44. 맛	무미	없음	없음
45. 동(구리)	1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
46. 색도	5도 이하	불검출	불검출
47. 세제	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
48. 수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.1	7.0
49. 아연	3.0㎎/ℓ이하	0.007	불검출
50. 염소이온	250㎎/ℓ이하	8.2	10.3
51. 증발잔류물	500㎎/ℓ이하	80	89
52. 철	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
53. 망간	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
54. 탁도	0.5 NTU이하	0.07	0.05
55. 황산이온	200㎎/ℓ이하	5	7
56. 알루미늄	0.2㎎/ℓ이하	불검출	불검출
57. 1,4-다이옥산	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
58. 포름알데히드	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출

2. 가정 수도꼭지 수질검사 결과(21개소)

정수장명	급 수 구 역	검 사 결 과				비 고
		일반세균	총대장균군	대장균	잔류염소
		100cfu/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/ℓ이하
곤 명 정수장	곤명면 곤수로 392	0	불검출	불검출	0.12
	곤명면 원전새길 45	0	불검출	불검출	0.12
	곤명면 신산길 101	0	불검출	불검출	0.13
광역상수도 사천정수장	곤양면 북문길 17	0	불검출	불검출	0.11
	곤양면 검정2길 6	0	불검출	불검출	0.09
	서포면 서포로 263-1	0	불검출	불검출	0.08
	축동면 길평1길 12	0	불검출	불검출	0.09
	사천읍 샘골길 18	0	불검출	불검출	0.09
	사천읍 선평길 34	0	불검출	불검출	0.10
	정동면 동계길 125	0	불검출	불검출	0.09
	정동면 여옥길 36	0	불검출	불검출	0.12
	사남면 초전로 80	0	불검출	불검출	0.09
	용현면 금문1길 41	0	불검출	불검출	0.08
	서포면 진삼로 111	0	불검출	불검출	0.09
	용강동 용강길 62-15	0	불검출	불검출	0.10
	사등동 환경길 55	0	불검출	불검출	0.09
	선구동 목섬길 58	0	불검출	불검출	0.09
	동동 수남길 76	0	불검출	불검출	0.10
	선구동 새동네1길 93-13	0	불검출	불검출	0.09
	대방동 대방2길 33	0	불검출	불검출	0.10
	늑도동 늑도길 57	0	불검출	불검출	0.10

3. 수도관 노후지역 수도꼭지 수질검사 결과(4개소)

정수장명	급수 구역	수 질 검 사 결 과
		일반 세균	총대장 균 군	대장균	잔류 염소	암모니아성 질 소	동	아연	염소 이온	철	망간
		100cfu/㎖이하	불검출 /100㎖	불검출 /100㎖	4.0㎎/ℓ 이하	0.5㎎/ℓ 이하	1㎎/ℓ 이하	3㎎/ℓ 이하	250㎎/ℓ 이하	0.3㎎/ℓ 이하	1㎎/ℓ 이하
곤 명 정수장	곤명면 완사2길 80	0	불검출	불검출	0.62	불검출	불검출	불검출	7.8	불검출	불검출
광역 상수도 사천 정수장	사천읍 시장1길 5-23	0	불검출	불검출	0.54	불검출	불검출	불검출	10.8	불검출	불검출
	용현면 선진공원길 483	0	불검출	불검출	0.25	불검출	불검출	불검출	11.1	불검출	불검출
	벌리동 문선1길 25	0	불검출	불검출	0.51	불검출	불검출	0.023	10.9	불검출	불검출

4. 고찰

◎ 5월 곤명정수장 및 광역상수도의 먹는 물 수질검사기준 58개 전 항목에 대한 수질검사에서 먹는 물로서 적합하며, 수돗물은 세균에 오염되지 않고 영양미네랄 성분이 균형있게 녹아있는 건강한 물입니다.

◎ 20년 이상된 수도관 노후지역에 대해서는 2차적인 오염여부를 판별하기 위하여 매월 4개소11개 항목에 대하여 검사를 실시하고 있습니다

기타 수질검사에 대한 의문사항이 있으시면 관리책임자(곤명정수장 김미영 사원 ☏851-8235, 사천정수장 맹택주 과장 ☏851-5262)에게 문의 바랍니다.

5. 당부말씀

◎ 수돗물에 소독 냄새가 나는 것은 수인성 전염병 예방 및 2차 오염을 방지하고 시민이 안심하고 마실 수 있도록 하기 위하여 적정량의 염소를 주입하는 것이므로, 다소 불편하시면 냉장고 등에 보관 후 드시거나 끓여 드시면 염소냄새 없이 드실 수 있습니다.

◎ 정수장에서 양질의 수돗물을 공급하더라도 수용가의 물탱크가 오염되어 간혹 이물질이 나오는 경우가 있으므로 년2회 정기적으로 물탱크를 청소하여 건강한 수돗물을 음용하시기 바랍니다.

◎ 수돗물에 대한 궁금증 및 불신감을 해소하고 신뢰도 제고를 위하여 곤명정수장 및 사천정수장에서는 지역주민, 학생, 민간단체 등을 대상으로 정수장 운영 실태를 개방하고 있습니다.

많은 견학을 바랍니다.

※ 견학안내 및 신청 ☎(055) 851-8235 (곤명정수장 김미영 사원), (055) 851-5263 (사천정수장 담당 맹택주 과장)

상수도 요금, 검침, 계량기, 수질검사, 누수 등에 관한 문의사항은

콜센터 ☏ 1577-0600 으로 전화 바랍니다.