8월 수질검사 성적서

『약수터명 : 각산 약수터』

검 사 항 목	기 준	결 과 (단위:mg/ℓ)	음용 적.부
일 반 세 균	100cfu/㎖이하	4	적 합
총 대 장 균 군	불검출/100㎖	불검출
대 장 균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ이하	불검출
질 산 성 질 소	10mg/ℓ이하	불검출
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ이하	0.53
증 발 잔 류 물	500mg/ℓ이하	63

○ 채 수 일 : 2008. 08. 04.

○ 검사기간 : 2008. 08. 04 ～ 08. 14.

○ 검사기관 : 한국수자원공사 경남지역본부 경남권수질검사소

○ 문    의 : 사천시 수도사업소 수도관리담당(☎831-5520)

사     천    시    장

8월 수질검사 성적서

『약수터명 : 대방 약수터』

검 사 항 목	기 준	결 과 (단위:mg/ℓ)	음용 적.부
일 반 세 균	100cfu/㎖이하	0	적합
총 대 장 균 군	불검출/100㎖	불검출
대 장 균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ이하	불검출
질 산 성 질 소	10mg/ℓ이하	0.4
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ이하	0.81
증 발 잔 류 물	500mg/ℓ이하	81

○ 채 수 일 : 2008. 08. 04(1차), 2008. 8.21(2차)

○ 검사기간 : 2008. 08. 04 ～ 08. 27.

○ 검사기관 : 한국수자원공사경남지역본부 경남권수질검사소                    국립진주산업대학교 수질검사센터

○ 문    의 : 사천시 수도사업소 수도관리담당(☎831-5520)

사     천    시    장

8월 수질검사 성적서

『약수터명 : 산성 약수터』

검 사 항 목	기 준	결 과 (단위:mg/ℓ)	음용 적.부
일 반 세 균	100cfu/㎖이하	5	적 합
총 대 장 균 군	불검출/100㎖	불검출
대 장 균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ이하	불검출
질 산 성 질 소	10mg/ℓ이하	0.9
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ이하	0.59
증 발 잔 류 물	500mg/ℓ이하	306

○ 채 수 일 : 2008. 08. 04

○ 검사기간 : 2008. 08. 04 ～ 08. 08. 14.

○ 검사기관 : 한국수자원공사 경남지역본부 경남권수질검사소

○ 문    의 : 사천시 수도사업소 수도관리담당(☎831-5520)

사     천    시    장

8월 수질검사 성적서

검 사 항 목	기 준	결 과 (단위:mg/ℓ)	음용 적.부
일 반 세 균	100cfu/㎖이하	6	적 합
총 대 장 균 군	불검출/100㎖	불검출
대 장 균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ이하	불검출
질 산 성 질 소	10mg/ℓ이하	불검출
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ이하	0.63
증 발 잔 류 물	500mg/ℓ이하	66

『약수터명 : 계양 약수터』

○ 채 수 일 : 2008. 08. 04.

○ 검사기간 : 2008. 08. 04～08. 14.

○ 검사기관 : 한국수자원공사 경남지역본부 경남권수질검사소

○ 문    의 : 사천시 수도사업소 수도관리담당(☎831-5520)

사     천    시    장

8월 수질검사 성적서

『약수터명 : 중탑 약수터』

검 사 항 목	기 준	결 과 (단위:mg/ℓ)	음용 적.부
일 반 세 균	100cfu/㎖이하	0	적합
총 대 장 균 군	불검출/100㎖	불검출
대 장 균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ이하	불검출
질 산 성 질 소	10mg/ℓ이하	2.4
과망간산칼륨소비량	10mg/ℓ이하	0.53
증 발 잔 류 물	500mg/ℓ이하	120

○ 채 수 일 :  2008. 08. 04(1차), 2008. 8.21(2차)

○ 검사기간 :  2008. 08. 04 ～ 08. 27.

○ 검사기관 : 한국수자원공사경남지역본부 경남권수질검사소

국립진주산업대학교 수질검사센터

○ 문    의 :  사천시 수도사업소 수도관리담당(☎831-5520)

사     천    시    장