공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.05.22 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	60	8	3000
사천공공하수처리시설	1.0	10.4	2.2	5.676	0.250	39
삼천포공공하수처리시설	8.5	7.6	4.4	11.165	0.826	200
곤양공공하수처리시설	1.1	5.6	0.3	11.910	1.290	134
서포공공하수처리시설	1.8	9.0	0.9	13.668	1.147	152