공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.07.09 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.4	5.9	1.0	3.944	0.468	140
삼천포공공하수처리시설	1.8	3.0	1.4	6.226	0.098	210
곤양공공하수처리시설	1.2	4.9	0.5	10.020	1.248	170
서포공공하수처리시설	1.8	7.0	0.6	9.760	1.433	149