공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.09.20 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	2.3	8.0	1.0	7.851	0.644	166
삼천포공공하수처리시설	1.2	5.6	3.8	13.693	0.246	280
곤양공공하수처리시설	1.6	5.9	1.2	12.729	1.737	219
서포공공하수처리시설	2.1	8.6	2.0	14.810	1.734	177