공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.07.11 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	2.0	5.2	0.9	4.204	0.445	113
삼천포공공하수처리시설	1.3	2.8	1.0	6.581	0.593	240
곤양공공하수처리시설	0.9	4.6	0.4	9.128	0.925	171
서포공공하수처리시설	1.7	6.3	0.5	16.270	1.285	151