공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.05.18 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.1	8.7	1.9	5.473	0.396	35
삼천포공공하수처리시설	4.0	6.0	3.0	5.629	0.112	460
곤양공공하수처리시설	0.6	6.0	0.8	12.090	1.433	118
서포공공하수처리시설	2.0	10.1	1.2	13.010	1.110	120