공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.05.20 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.7	8.8	1.5	6.354	0.770	55
삼천포공공하수처리시설	1.3	8.0	3.4	11.556	0.819	350
곤양공공하수처리시설	1.0	6.6	0.4	12.146	0.759	152
서포공공하수처리시설	1.4	10.3	0.7	7.875	1.490	145