■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회(구조분야 전문위원회) 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관				심의일자	2020. 9. 29.
건축종별	[ ] 신축, [○] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타(재축)
건축주	성명(법인명) 한국항공우주산업(주)
대지현황	대지위치 사천시 사남면 유천리
	지번 802		관련지번
	대지면적 670,815.3㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역, 일반산업단지
건축물현황	건축면적 1,119.35㎡		건폐율 30.2%			층수: 지상 1층
	주용도 공장		구조 일반철골			건축물 동수 1동
	최고높이 10.65m		용적률 42.2%			연면적 합계 1,119.35㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축구조)분야	1) 설계하중의 하중조합에 대한 자료와 지진하중에 대한 자료 등이 명확하게 구조계산서에 제시되지 않아 이에 대한 보완이 필요함 2) 본 구조물은 평면 비정형성이 우려되므로 비틀림 거동을 고려할 수 있도록 지진에 대한 응답스펙트럼 해석을 수행하여 내진설계의 신뢰도를 향상시킬 필요가 있어 해당 서류 제출 3) 건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00)에 따른 비구조요소 대상 내진설계 검토 및 결과를 제시
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]