사천시 상하수도사업소 공고 제2024-2호

2024년 1월 사천시 상수도 수질검사 결과 공고

K-water 경남서부권지사(사천)에서는 정기적으로 수질검사(매일 6항목, 매주 8항목, 매월 60항목, 매월 수도관 노후지역 수도꼭지 11항목, 매월 수도꼭지 5항목, 매분기 급수과정별 12항목)를 실시하여 건강하고 맛있는 수돗물을 생산·공급하고 있으며, 1월 곤명정수장 및 광역상수도 사천정수장의 수돗물 수질검사 결과를 아래와 같이 공고합니다.

2024년 02월 14일

사 천 시 장

1. 정수장 수질검사 결과

정 수 장 명		곤명정수장	한국수자원공사 사천정수장
위 치		곤명면 곤수로 127-47	축동면 수자원길 30
검 사 항 목	수 질 기 준	수 질 검 사 결 과
1. 일반세균	100cfu/㎖이하	0	0
2. 총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출
3. 대장균/분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출
4. 납	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
5. 불소	1.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
6. 비소	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
7. 세레늄	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
8. 수은	0.001㎎/ℓ이하	불검출	불검출
9. 시안	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
10. 크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
11. 암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
12. 질산성질소	10㎎/ℓ이하	2.0	1.2
13. 보론	1.0㎎/ℓ이하	불검출	불검출
14. 카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출
15. 페놀	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출
16. 다이아지논	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출
17. 파라티온	0.06㎎/ℓ이하	불검출	불검출
18. 페니트로티온	0.04㎎/ℓ이하	불검출	불검출
19. 카바릴	0.07㎎/ℓ이하	불검출	불검출
20. 총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ이하	0.012	0.017
21. 클로로포름	0.08㎎/ℓ이하	0.009	0.013
22. 1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
23. 테트라클로로에틸렌	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출

24. 트리클로로에틸렌	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
25. 브로모디클로로메탄	0.03㎎/ℓ이하	0.003	0.004
26. 디브로모클로로메탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
27. 디클로로메탄	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출
28. 벤젠	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
29. 톨루엔	0.7㎎/ℓ이하	불검출	불검출
30. 에틸벤젠	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
31. 크실렌	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
32. 1,1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출
33. 사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	불검출	불검출
34. 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	불검출	불검출
35. 클로랄하이드레이트	0.03㎎/ℓ이하	0.0010	0.0014
36. 디브로모아세토니트릴	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
37. 디클로로아세토니트릴	0.09㎎/ℓ이하	불검출	0.0005
38. 트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/ℓ이하	불검출	불검출
39. 할로아세틱에시드	0.1㎎/ℓ이하	0.002	0.005
40. 유리잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	0.65	0.97
41. 경도	300㎎/ℓ이하	48	43
42. 과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	1.5	1.0
43. 냄새	무취	없음	없음
44. 맛	무미	없음	없음
45. 동(구리)	1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
46. 색도	5도 이하	불검출	불검출
47. 세제	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
48. 수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.4	7.5
49. 아연	3.0㎎/ℓ이하	0.008	0.002
50. 염소이온	250㎎/ℓ이하	9.3	9.2
51. 증발잔류물	500㎎/ℓ이하	84	68
52. 철	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
53. 망간	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
54. 탁도	0.5 NTU이하	0.07	0.05
55. 황산이온	200㎎/ℓ이하	8	6
56. 알루미늄	0.2㎎/ℓ이하	불검출	불검출
57. 1,4-다이옥산	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
58. 포름알데히드	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
59. 브롬산염	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출

2. 수도꼭지 수질검사 결과(21개소)

정수장명	급 수 구 역	검 사 결 과				비 고
		일반세균	총대장균군	대장균	잔류염소
		100cfu/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/ℓ이하
곤 명 정수장	은도원길 5	0	불검출	불검출	0.35
	곤명1로 120-13	0	불검출	불검출	0.64
광역상수도 사천정수장	곤북로 20	0	불검출	불검출	0.69
	금진1길 11	0	불검출	불검출	0.49
	검항로 576-1	0	불검출	불검출	0.47
	다평로 286	0	불검출	불검출	0.36
	감곡길 59	0	불검출	불검출	0.37
	고읍길 201	0	불검출	불검출	0.21
	구암두문로 254-9	0	불검출	불검출	0.56
	반룡1로 52	0	불검출	불검출	0.59
	조동길 22	0	불검출	불검출	0.63
	선진리수변공원	0	불검출	불검출	0.57
	죽계1길 6	0	불검출	불검출	0.61
	계양리 383-5	0	불검출	불검출	0.57
	대방동 251	0	불검출	불검출	0.49
	삼천포대교로 622	0	불검출	불검출	0.42
	문선2길 50	0	불검출	불검출	0.41
	서향길 87	0	불검출	불검출	0.51
	서삼로 619	0	불검출	불검출	0.62
	운동장길 3-23	0	불검출	불검출	0.70
	늑도길 113	0	불검출	불검출	0.62

3. 수도관 노후지역 수도꼭지 수질검사 결과(4개소)

정수장명	급수 구역	수 질 검 사 결 과
		일반 세균	총대장 균 군	대장균	잔류 염소	암모니아성 질 소	동	아연	염소 이온	철	망간
		100cfu/㎖이하	불검출 /100㎖	불검출 /100㎖	4.0㎎/ℓ 이하	0.5㎎/ℓ 이하	1㎎/ℓ 이하	3㎎/ℓ 이하	250㎎/ℓ 이하	0.3㎎/ℓ 이하	1㎎/ℓ 이하
곤 명 정수장	조장1길 58	0	불검출	불검출	0.54	불검출	0.0008	0.018	11.0	불검출	불검출
광역 상수도 사천 정수장	동문2길 83	0	불검출	불검출	0.48	불검출	불검출	0.026	10.4	불검출	불검출
	남양신송길 5	0	불검출	불검출	0.53	불검출	0.012	0.118	10.7	불검출	불검출
	동금4길 20-11	0	불검출	불검출	0.57	불검출	불검출	0.003	10.7	불검출	불검출

4. 고찰

◎ 1월 곤명정수장 및 광역상수도에서 생산한 수돗물은 먹는 물 수질기준 전 항목에 대해 적합하며, 세균에 오염되지 않고 영양미네랄 성분이 균형 있게 녹아있는 건강한 물입니다.

◎ 20년 이상 된 수도관 노후지역에 대해서는 2차적인 오염여부를 판별하기 위하여 매월 4개소11개 항목에 대하여 수질검사를 실시하고 있습니다.

5. 당부말씀

◎ 수돗물에 소독 냄새가 나는 것은 수인성 전염병 예방 및 2차 오염을 방지하기 위하여 적정량의 염소를 주입하는 것이므로, 냉장고 등에 보관 후 드시거나 끓여 드시면 소독 냄새 없이 드실 수 있습니다.

◎ 정수장에서 양질의 수돗물을 공급하더라도 수용가의 물탱크가 오염되어 간혹 이물질이 나오는 경우가 있으므로 년2회 정기적으로 물탱크를 청소하시기 바랍니다.

◎ 수돗물에 대한 궁금증 및 불신감을 해소하고 신뢰도 제고를 위하여 곤명정수장 및 사천정수장에서는 지역주민, 학생, 민간단체 등을 대상으로 정수장을 개방하고 있습니다.

◎ 정수장 견학 신청 및 수질검사 문의

☎ 851-8234 (곤명정수장 담당 조현석 대리), 851-5262 (사천정수장 담당 염석란 대리)

상수도 요금, 검침, 계량기, 수질검사, 누수 등에 관한 문의사항은

콜센터 ☏ 1577-0600 으로 전화 바랍니다.