2022년 4월 사천시 상수도 수질검사 결과 공고

K-water 경남서부권지사(사천)에서는 정기적으로 수질검사(매일 6항목, 매주 8항목, 매월 60항목, 매월 수도관 노후지역 수도꼭지 11항목, 매월 수도꼭지 5항목, 매분기 급수과정별 12항목)를 실시하여 건강하고 맛있는 수돗물을 생산·공급하고 있으며,  4월 곤명정수장 및 광역상수도 사천정수장의 수돗물 수질검사 결과를 아래와 같이 공고합니다.

2022년  5월  12일

경 남 서 부 권 지 사 장

1. 정수장 수질검사 결과

정 수 장 명		곤명정수장	한국수자원공사 사천정수장
위 치		곤명면 곤수로 127-47	축동면 수자원길 30
검 사 항 목	수 질 기 준	수 질 검 사 결 과
1. 일반세균	100cfu/㎖이하	0	0
2. 총대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출
3. 대장균/분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출	불검출
4. 납	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
5. 불소	1.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
6. 비소	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
7. 세레늄	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
8. 수은	0.001㎎/ℓ이하	불검출	불검출
9. 시안	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
10. 크롬	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
11. 암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
12. 질산성질소	10㎎/ℓ이하	1.2	1.1
13. 보론	1.0㎎/ℓ이하	불검출	0.01
14. 카드뮴	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출
15. 페놀	0.005㎎/ℓ이하	불검출	불검출
16. 다이아지논	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출
17. 파라티온	0.06㎎/ℓ이하	불검출	불검출
18. 페니트로티온	0.04㎎/ℓ이하	불검출	불검출
19. 카바릴	0.07㎎/ℓ이하	불검출	불검출
20. 총트리할로메탄	0.1㎎/ℓ이하	0.018	0.027
21. 클로로포름	0.08㎎/ℓ이하	0.018	0.023
22. 1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
23. 테트라클로로에틸렌	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출

24. 트리클로로에틸렌	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
25. 브로모디클로로메탄	0.03㎎/ℓ이하	불검출	0.004
26. 디브로모클로로메탄	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
27. 디클로로메탄	0.02㎎/ℓ이하	불검출	불검출
28. 벤젠	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출
29. 톨루엔	0.7㎎/ℓ이하	불검출	불검출
30. 에틸벤젠	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
31. 크실렌	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
32. 1,1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하	불검출	불검출
33. 사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하	불검출	불검출
34. 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/ℓ이하	불검출	불검출
35. 클로랄하이드레이트	0.03㎎/ℓ이하	0.0015	0.0043
36. 디브로모아세토니트릴	0.1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
37. 디클로로아세토니트릴	0.09㎎/ℓ이하	0.0012	0.0020
38. 트리클로로아세토니트릴	0.004㎎/ℓ이하	불검출	불검출
39. 할로아세틱에시드	0.1㎎/ℓ이하	0.014	0.016
40. 유리잔류염소	4.0㎎/ℓ이하	0.70	0.87
41. 경도	300㎎/ℓ이하	55	48
42. 과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	1.0	1.4
43. 냄새	무취	없음	없음
44. 맛	무미	없음	없음
45. 동(구리)	1㎎/ℓ이하	불검출	불검출
46. 색도	5도 이하	불검출	불검출
47. 세제	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
48. 수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.1	7.1
49. 아연	3.0㎎/ℓ이하	0.005	불검출
50. 염소이온	250㎎/ℓ이하	12.4	12.6
51. 증발잔류물	500㎎/ℓ이하	124	254
52. 철	0.3㎎/ℓ이하	불검출	불검출
53. 망간	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
54. 탁도	0.5 NTU이하	0.06	0.04
55. 황산이온	200㎎/ℓ이하	10	9
56. 알루미늄	0.2㎎/ℓ이하	불검출	0.03
57. 1,4-다이옥산	0.05㎎/ℓ이하	불검출	불검출
58. 포름알데히드	0.5㎎/ℓ이하	불검출	불검출
59. 브롬산염	0.01㎎/ℓ이하	불검출	불검출

2. 가정 수도꼭지 수질검사 결과(21개소)

정수장명	급 수 구 역	검 사 결 과				비 고
		일반세균	총대장균군	대장균	잔류염소
		100cfu/㎖이하	불검출/100㎖	불검출/100㎖	4.0㎎/ℓ이하
곤 명 정수장	곤명면 곤수로 392	0	불검출	불검출	0.45
	곤명면 마곡안길 2	0	불검출	불검출	0.43
	곤명면 신산길 36	0	불검출	불검출	0.59
광역상수도 사천정수장	곤양면 무고길 110	0	불검출	불검출	0.20
	곤양면 검정2길 6	0	불검출	불검출	0.44
	서포면 서포로 263-1	0	불검출	불검출	0.37
	축동면 두량공단로 9	0	불검출	불검출	0.52
	사천읍 무산로 21	0	불검출	불검출	0.33
	사천읍 선인길 17	0	불검출	불검출	0.27
	정동면 반룡1길 193	0	불검출	불검출	0.62
	정동면 상정대로 2540-52	0	불검출	불검출	0.42
	사남면 초전로 80	0	불검출	불검출	0.24
	용현면 시청2길 27-20	0	불검출	불검출	0.35
	송포동 임내안길 65	0	불검출	불검출	0.42
	용강동 용강길 62-15	0	불검출	불검출	0.31
	사등동 환경길 55	0	불검출	불검출	0.39
	서금동 노산공원 78	0	불검출	불검출	0.29
	사남면 공단5로 5-20	0	불검출	불검출	0.29
	곤양면 사삼로 600-5	0	불검출	불검출	0.43
	대방동 군영숲길 58-21	0	불검출	불검출	0.31
	늑도동 늑도길 87	0	불검출	불검출	0.54

3. 수도관 노후지역 수도꼭지 수질검사 결과(4개소)

정수장명	급수 구역	수 질 검 사 결 과
		일반 세균	총대장 균 군	대장균	잔류 염소	암모니아성 질 소	동	아연	염소 이온	철	망간
		100cfu/㎖이하	불검출 /100㎖	불검출 /100㎖	4.0㎎/ℓ 이하	0.5㎎/ℓ 이하	1㎎/ℓ 이하	3㎎/ℓ 이하	250㎎/ℓ 이하	0.3㎎/ℓ 이하	1㎎/ℓ 이하
곤 명 정수장	곤명면 작팔길 221	0	불검출	불검출	0.89	불검출	0.007	0.008	13.6	불검출	불검출
광역 상수도 사천 정수장	정동면 고읍길 546-1	0	불검출	불검출	0.46	불검출	불검출	불검출	12.9	불검출	불검출
	용현면 신송1길 29	0	불검출	불검출	0.40	불검출	불검출	0.010	13.2	불검출	불검출
	향촌 4길 61-6	0	불검출	불검출	0.62	불검출	불검출	0.015	13.4	불검출	불검출

4. 고찰

◎ 4월 곤명정수장 및 광역상수도에서 생산한 수돗물은 먹는 물 수질기준 전 항목에 대해 적합하며, 세균에 오염되지 않고 영양미네랄 성분이 균형 있게 녹아있는 건강한 물입니다.

◎ 20년 이상 된 수도관 노후지역에 대해서는 2차적인 오염여부를 판별하기 위하여 매월 4개소11개 항목에 대하여 수질검사를 실시하고 있습니다.

5. 당부말씀

◎ 수돗물에 소독 냄새가 나는 것은 수인성 전염병 예방 및 2차 오염을 방지하기 위하여 적정량의 염소를 주입하는 것이므로, 냉장고 등에 보관 후 드시거나 끓여 드시면 소독 냄새 없이 드실 수 있습니다.

◎ 정수장에서 양질의 수돗물을 공급하더라도 수용가의 물탱크가 오염되어 간혹 이물질이 나오는 경우가 있으므로 년2회 정기적으로 물탱크를 청소하시기 바랍니다.

◎ 수돗물에 대한 궁금증 및 불신감을 해소하고 신뢰도 제고를 위하여 곤명정수장 및 사천정수장에서는 지역주민, 학생, 민간단체 등을 대상으로 정수장을 개방하고 있습니다.

◎ 정수장 견학 신청 및 수질검사 문의

☎ 851-8234 (곤명정수장 조현석 대리), 851-5262 (사천정수장 담당 맹택주 과장)

상수도 요금, 검침, 계량기, 수질검사, 누수 등에 관한 문의사항은

콜센터 ☏ 1577-0600 으로 전화 바랍니다.