■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회(구조분야 전문위원회) 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관				심의일자	2019.11.21.
건축종별	[ ] 신축, [○] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 에이티테크㈜
대지현황	대지위치 사남면 방지리
	지번 668-4		관련지번
	대지면적 7,380.7㎡		용도지역(지구,구역) 일반공업지역(일반산업단지)
건축물현황	건축면적 2,545.48㎡		건폐율 58.4%			층수 지하 : 층 / 지상 : 3층
	주용도 공장		구조 일반철골			건축물 동수 1동
	최고높이 14.7m		용적률 74.3%			연면적 합계 3,547.08㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축구조)분야	1) 지반조사 결과 BH-1과 BH-2 지점의 지반은 약 10m까지 느슨한 지반으로 평가되므로 파일기초 적용이 타당하는 것으로 판단되며, 다만 파일의 장기허용 지지력 700KN/EA이 확보되는지 시공시험을 실시하여 검증하여야 하며, 기초파일 설계 자료와 상세도면이 제시되어야 함 2) 파일기초의 경우 정확한 관입깊이를 준수하고 무소음 공법 채택을 검토할 것 3) 정확한 shop drawing을 그리고 이를 현장작업자가 준수하여 시공하도록 감독을 철저히 하고 특히 접합부 상세에 대한 감리를 철저히 할 것 4) 장스팬 바닥의 균열방지를 위한 컨트롤조인트와 바닥방수계획을 검토할 것 5) 구조계산선 P35의 크레인 하중에 대한 내용이 누락되어 계산과정에 적용한 크레인 하주의 크기와 제원을 제시하시기 바람 6) 골조해석에 적용한 설계하중을 설명하고, 표로 크레인 하중을 포함한 하중조합을 어떻게 적용하였는지 설명이 필요함 7) 지역의 특성이 고려된 적설하중을 구조계산에 적용하여야 함 8) 구조계산서 P59의 세장비 계산결과가 N.G로 판명되었으므로 이에 대한 대책을 제안하고 세장비 재계산이 필요함 9) 건축 비구조요소에 대한 구조검토 및 접합부 상세도면 제시 할 것
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]