■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회(구조분야 전문위원회) 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관				심의일자	2019.11.21.
건축종별	[ ] 신축, [○] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 켄코아에어로스페이스㈜
대지현황	대지위치 사남면 방지리
	지번 601		관련지번
	대지면적 29,677㎡		용도지역(지구,구역) 일반공업지역(일반산업단지)
건축물현황	건축면적 12,373.2㎡		건폐율 71.4%			층수 지하 : 층 / 지상 : 2층
	주용도 공장		구조 일반철골			건축물 동수 1동
	최고높이 10.1m		용적률 74.8%			연면적 합계 12,542.2㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축구조)분야	1) 지반조사 결과 BH-1 ~ BH- 지점의 지반은 약 15~16m까지 느슨한 지반으로 평가되므로 파일기초 적용이 타당하는 것으로 판단되며, 다만 파일의 장기허용 지지력 700KN/EA이 확보되는지 시공시험을 실시하여 검증하여야 하며, 기초파일 설계 자료와 상세도면이 제시되어야 함 2) 파일기초의 경우 정확한 관입깊이를 준수하고 무소음 공법 채택을 검토할 것 3) 정확한 shop drawing(기둥,보,접합부,기초 등)을 그리고 이를 현장작업자가 준수하여 시공하도록 감독을 철저히 하고 특히 접합부 상세에 대한 감리를 철저히 할 것 4) 장스팬 바닥의 균열방지를 위한 컨트롤조인트와 바닥방수계획을 검토할 것 5) 한 기둥 당 크레인의 충격을 고려한 수직하중과 수평하중을 골조해석에 적용한 내용에 대한 설명이 필요함 6) 하중조합에서 크레인 하중을 적용하였다면 어떠한 기호에 포함되었는지 표현이 필요 7) 구조계산서 중 3.2 풍하중을 P.38, P.40으로 나눈 이유에 대한 설명 또는 도식 화 된 내용이 필요함 9) 건축 비구조요소에 대한 구조검토 및 접합부 상세도면 제시 할 것
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]