■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회(구조분야 전문위원회) 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관				심의일자	2019.8.27.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 주식회사나라판넬사천
대지현황	대지위치 사천시 정동면 장산리
	지번 973-1		관련지번
	대지면적 12,800㎡		용도지역(지구,구역) 계획관리지역
건축물현황	건축면적 5,079.41㎡		건폐율 39.6%			층수 지하 : 층 / 지상 : 층
	주용도 공장		구조 일반철골			건축물 동수 1동
	최고높이 15.5m		용적률 39.6%			연면적 합계 4,842.51㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축구조)분야	1) Base Plate, Brace connection, Beam shear connection 등 상세도(용접크기 등 포함) 작성할 것 2) 시공 시 충분한 지반의 설계지내력이 발휘되는지 반드시 확인(재하시험) 후 다음 단계의 시공을 실시하여야 함 3) 지반조사 결과를 보면 N치 20이하의 지반이 최대 5.5M 심도까지 분포하므로 지표층에 자갈포설만 하고 그 위에 설치되는 지내력 기초의 적정성에 대하여 검토서 제출 4) 기초 지내력이 100kN/㎡ 이상에 해당하는 기초설치, 터파기 등을 설계하였으나, 기초지내력의 여유가 없으므로 전체 매트기초의 두께를 균등하게 하여 기초강성을 충분히 확보하도록 검토서류 제출 5) 보의 경우 내력안전범위가 요구강도에 지나치게 근접하는 부재(0.9 이상) 의 경우, 추후 가변적인 공장사용을 감안하여 부재안전의 여유가 있도록 설계하도록 검토 6) 대공간의 공장과 같은 철골건물의 설계와 시공은 정확한 Shop Drawing을 그리고, 이를 현장작업자가 준수하여 시공하는 지 여부를 철저히 감독하도록 하는 구체적인 방안을 제시 7) 내화설계와 내화시공의 정밀성을 확보하는 시공 및 감독상세를 구체적으로 제시하고, 내화성능을 현장 인증 받을 수 있도록 조치 8) 본 공장의 내부에는 5톤 크레인 2기가 배치되는 것으로 계획되어 있으나 크레인 하중과 다른 하중들 사이의 조합과 크레인 하중의 재하에 따른 다른 부재들의 거동에 대한 설명을 추가 제출할 것 가) 크레인 하중이 다른 하중들과 어떻게 조합되었는지 상세한 내용이 없으므로 이에 대한 추가 설명 필요 나) 크레인에 최대 하중이 실려 좌우벽체에 근접하면 수직 부재에는 최대 축력이 발생하고, 크레인 하중이 벽체 사이에 위치하면 수직 부재에는 축력과 모멘트가 발생함. 이러한 단면력은 수직 부재에 좌굴의 영향을 줄 수 있으므로 검토가 필요. 물론 구조계산서에서 좌굴 검토를 하였으나, 좌굴 검토에 사용된 단면력이 크레인 하중의 불리한 위치와 다른 하중들의 조합에 의한 최대 단면력인지 검토 또는 설명이 있어야 할 것으로 사료됨 다) 2대의 크레인의 하중 위치가 공장에 미치는 영향 중 가장 불리한 위치 배열에 대해 계산하고, 이 경우에 대해 하중조합이 이루어져야 할 것으로 사료됨
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]