■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회(구조분야 전문위원회) 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관				심의일자	2019.1.23.
건축종별	[ ] 신축, [○] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 두원중공업㈜
대지현황	대지위치 사천시 축동면 구호리
	지번 75		관련지번
	대지면적 9,148㎡		용도지역(지구, 구역) 계획관리지역
건축물현황	건축면적 189㎡		건폐율 41.8%			층수 지하 : -층/ 지상 :1층
	주용도 공장		구조 일반철골			건축물 동수 1동
	최고높이 8.7m		용적률 60.5%			연면적 합계 189㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축구조)분야	가) 상세한 기초설계 도면 제출 나) 시공 시 충분한 지반의 지내력(fe=100kN/m2)이 확보되는지 반드시 확인 후 다음 단계의 시공실시 다) 베이스 플레이트 및 강접합 상세도에 용접 크기 등 표기할 것 라) 기존 건물과 증축 건물이 접하는 부분의 부등 침하 방지 대책을 수립하여 제출 마) (구조)감리자는 용접부와 결구에 대하여 안전여부를 반드시 확인할 것 바) 2016 KBC 내풍설계의 해당 설계하중에 따른 모든 내용을 검토하고 부재크기와 배치의 적합여부를 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]