■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회(구조분야 전문위원회) 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관				심의일자	2019.1.23.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 주식회사해원주택건설㈜
대지현황	대지위치 사천시 사천읍 선인리
	지번 205-5		관련지번
	대지면적 2,481㎡		용도지역(지구, 구역) 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적 749.5㎡		건폐율 30.21%			층수 지하 : -층/ 지상 :10층
	주용도 공동주택 및 업무시설		구조 철근콘트리트			건축물 동수 1동
	최고높이 35.2m		용적률 200.98%			연면적 합계 4,986.3㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축구조)분야	가) 상세한 기초설계 도면 제출 나) 각 PHC말뚝기초 지지력이 확보되는지 반드시 확인 후 다음 단계의 시공실시 다) 지진하중의 많은 변수를 고려하여 1층 외측 기둥 사이에 내력벽체 추가 배치 라) 철근콘크리트 기둥 좌굴에 대한 계산이 없어 좌굴계산 생략에 대한 근거 또는 좌굴계산내용 제출 마) 기초 공사 전에 지하수위, 지내력, 내진설계를 위한 지반의 종류, 파일의 지지력 등을 확인하고 설계 가정치와 다를 경우에는 관계 전문가와 협의할 것 바) 기둥과 보의 전단력에서 내력범위가 0.85이상을 초과하는 부재는 단면내력에 여유가 있도록 설계를 재검토하고, 특히 기둥에서 최대내력에 가까운 부재는 인접부재는 단면크기 조정하여 여유를 가질 수 있게 수정 검토 사) 휨부재와 기둥에서 부재단면에 비해 철근 배근(반수이음의 경우) 개수가 많아 배근가능 한 단면치수로 증가시키거나 기계적 이음 등을 고려 수정 검토(실제 배근이 가능한 철근 디테일 확보 여부를 구조설계자 및 시공설계자 체크 요망) 아) 슬래브 철근 피복, 간격, 현장작업여건 고려 D10 대신 D13 사용 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]