■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회(구조분야 전문위원회) 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관				심의일자	2019.1.30.
건축종별	[ ] 신축, [○] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) ㈜효정산업기계
대지현황	대지위치 사천시 곤양면 중항리
	지번 771-9		관련지번
	대지면적 11,358㎡		용도지역(지구,구역)계획관리지역/산업유통개발진흥지구
건축물현황	건축면적 996㎡		건폐율 27.4%			층수 지하 : -층/ 지상 :1층
	주용도 공장		구조 일반철골			건축물 동수 1동
	최고높이 7.7m		용적률 28.6%			연면적 합계 996㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축구조)분야	가) 구조계산서에는 MIDAS-Gen 프로그램 입력 값과 결과 값만 표기되어 있으며, 구조안전심의도서에는 계산결과를 요약하여 제시할 수 있으나 구조계산서에는 입력 값에 대한 근거와 결과 값에 대한 해석이 필요함 나) 구조계산서에서 Base Plate에 대한 구조해석을 실시하였으나, Base Plate 아래의 철근콘크리트에 발생하는 단면력에 대한 해석이 필요하며. 또한, 공장 바닥 콘크리트에 대한 해석이 누락되어 있어 해당 내용에 대한 검토서 제출 다) 기둥, 보, 수직 및 수평가재에 대한 부재설계 해석결과가 제출되지 않았고, 강접합 볼트 구조계산에 따른 볼트의 수와 간격(접합부 상세)이 결정되어야 할 것으로 해당 내용에 대한 보완 서류 제출 필요(SC1 샛기둥 구조해석을 실시하였으나 도면에서 찾을 수가 없음) 라) 상세한 기초설계 도면을 제시할 것 마) 부지 경계부에 계획한 석축쌓기는 불안전한 구조물이므로 다른 공법을 검토할 것 바) 공장기초부가 성토구역에 위치하는 경우 절성토 경계부에 균열발생 가능성이 있으므로 이에 대한 재검토 필요 사) 시공 시 충분한 지반의 지지력이 확보되는지 반드시 확인 시험한 후 다음단계의 시공을 실시하여야 함 아) (구조)감리자는 용접부와 결구에 대하여 안전여부를 반드시 확인할 것 자) 2016 KBC 내풍설계의 해당 설계하중에 따른 모든 내용을 검토하고 부재크기와 배치의 적합여부를 검토
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]