■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회(구조분야 전문위원회) 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관				심의일자	2019.8.2.
건축종별	[ ] 신축, [○] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 한국항공우주산업㈜
대지현황	대지위치 사천시 사남면 유천리
	지번 802		관련지번
	대지면적 670,815.3㎡		용도지역(지구,구역)일반공업지역(일반산업단지)
건축물현황	건축면적 10,233.31㎡		건폐율 30.3%			층수 지하 : 1층 / 지상 :5층
	주용도 공장(사무동)		구조 일반철골			건축물 동수 1동
	최고높이 28.6m		용적률 42.2%			연면적 합계 21,983.99㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(건축구조)분야	가) 기초 지내력이 500kN/㎡ 이상에 해당하는 기초설치, 터파기 등을 설계하였으나, 기초깊이가 얕아서 지내력 이하가 되는 부분에 대한 부재일람표와 안전검토서, 또한, 이 부분에 대한 액상화를 검토 및 전단파속도에 대한 지반조사 결과가 없어서 지반증폭계수의 적용유무와 타당성을 확인할 수 없어 이에 대한 자료를 보완하여 제출할 것 나) 시공 시 충분한 지반의 설계지내력이 발휘되는지 반드시 확인(재하시험) 후 다음 단계의 시공을 실시하여야 함 다) 제출된 구조계산서에 5종류의 Bridge Crane에 대해 각각 Lateral Impact Force와 Longitudinal Impact Force가 계산되어 있어, 여기서 계산된 하중이 Load Combination에 포함되어 있는지가 불분명하며, 만일 포함되어 있다면 관련내용에 대한 설명이 필요하며, 포함되어 있지 않다면 Load Combination에 포함하여 구조물 변위, 수직/수평 부재와 브레이싱에 대한 응력계산을 다시 하여야 할 것으로 판단되어 해당 내용에 대한 검토서 제출 라) 구조계산서(p79 ~ 86) : 용접 접합부 상세에 용접 크기 등 표기할 것 마) 동시에 여러 기계를 운전하는 경우에 대한 기계진동으로 인한 공진에 대한 안전이 평가되고, 이를 반영한 바닥설계가 보완되어야 함.(장스팬 바닥에서 요구되는 단일기계뿐만 아니라 가동기계의 사양과 최대대수를 가정하고 진동에 대한 안전검토를 보완하기 바람. P90은 설계상의 진동정도를 나타내는 것으로서 건물의 목적상 보다 정밀한 검토를 필요로 함) - 추가적으로 방진설계 특기시방서 작성하여야 함 바) 보의 경우 내력안전범위가 요구강도에 지나치게 근접하는 부재(0.9 이상)의 경우, 추후 가변적인 공장사용을 감안하여 부재안전의 여유가 있도록 설계 검토 사) 장스팬 보의 과도한 처짐이나 진동에 대한 사용성과 안전성 검토 서류 제출 자) Deck바닥 슬래브의 사용성 검토 제출 아) 건축비구조요소 및 기계·전기 비구조요소 내진설계 검토 서류 제출 자) 장스팬 바닥의 균열 control과 방수계획에 대하여 검토서류 제출 차) 대공간의 공장과 같은 철골건물의 설계와 시공은 정확한 Shop Drawing을 그리고, 이를 현장작업자가 준수하여 시공하는지 여부를 철저히 감독하도록 하는 구체적인 방안을 제시하여야 함 카) Speed Deck의 내화성능을 제품인증보다는 현장인증 요건이 되도록 실험결과와 자료를 제시하고, 추가적으로 내화설계를 위한 상세 계획 제출
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]