■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	사천시청 건축과			심의일자	2023.6.26. ~ 7.27.
건축종별	[ ] 신축, [ ○ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건축주	성명(법인명) 아이티알포징주식회사
대지현황	대지위치 사천시 축동면 구호리
	지번 932		관련지번 933
	대지면적 16,760.3㎡		용도지역(지구, 구역) 계획관리지역 외
건축물현황	증축 건축면적 1,868.89㎡		건폐율 38.78%			층수 지상 1층
	주용도 공장		구조 일반철골구조			건축물 동수 1동
	최고높이 14m		용적률 39.85%			증축 연면적 1,868.89㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조심의	원안 의결(붙임 내용 참고)
심의결과	[ ○ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

사천시 건축위원회(구조심의) 심의 결과

[아이티알포징주식회사 공장 증축 구조심의]

○ 심의결과 : 5명 위원

- 동의 4명, 조건부동의 1명, 재심의 0명, 미제출 0명

위원	의 견	비고
위원1	- 구체적이고 명확한 실시설계 도면을 작성하여 안전하게 시공 바람	동의
위원2	- 의견없음	동의
위원3	- 의견없음	동의
위원4	- 대상 건축물 지반분류와 기초(독립기초)의 설계지내력 산정기준이 명확하지 않으므로 지반분류 및 설계지내력 산정과정에 대한 보완 - 설하중 산정에 있어 지붕 평균접선 경사도에 따라 최소 설하중의 크기가 결정 될 수 있으므로, 지붕 평균접선 경사도 재확인 및 설 하중 재검토	주건부 동의
위원5	- 해당 건에 대한 구조설계가 적합한 것으로 판단됨.	동의

○ 조치계획

- 조건부 동의 의견은 기초의 지지력 및 침하량에 대해 관련 전문가에게 지반 공학적 검토 실시하여 보완 조치하고, 재심의 의견 사항에 대하여 건축구조기술사 재검토하여 안전성 확인함.

- 구조심의 의견 반영하여 착공할 수 있도록 조치.